## Instrucciones de Uso
Se explica a continuación como debe rellenarse cada una de las columnas de la tabla Potencias por parcela Se adjunta un ejemplo de actuación urbanística
Identificación Parcela | Identificación inequívoca de la parcela de la nueva actuación urbanística coincidente con su denominación en el Plano de la Urbanización. Se creará una fila por cada suministro previsto En caso de parcelas de suministros similares (p.e. viviendas unifamiliares, naves industriales, locales comerciales) se podrán unificar las mismas en una única fila indicando el nº de suministros en la columna N.º Suministros (Viviendas/Naves/locales) y siempre que quede la información de superficie/potencia por cada suministro correctamente indicada en los planos Se podrá indicar el código de la parcela del suministro o el código de agrupación de parcelas según se indique en el plano. En el ejemplo está indicado de forma agrupada
Fecha disponibilidad | Se debe indicar la fecha en la que la urbanización estará terminada y se requerirá la infraestructura eléctrica
Coordenada X Coordenada Y | Coordenadas UTM del punto céntrico de cada parcela en formato EPSG(25830)
Potencia (kW) | Potencia total de la parcela en función del uso que se designará en la Columna "Tipo de uso" y según los mínimos establecidos en el REBT (salvo legislación autonómica que permita valores inferiores) NO se aplicarán coeficientes de simultaneidad En caso de solicitar una potencia menor se deberá aportar Certificado del Ayuntamiento y de la Dirección Provincial de Industria para poder avanzar el expediente
Tensión (BT/MT/AT) | Se deberá indicar el nivel de tensión en el que se solicita la infraestructura eléctrica. Se debe tener en cuenta que Potencias para suministros individuales superiores a 155 kW deben ser indicadas en MT/AT y consecuentemente el resultado del cálculo de la incidencia de la potencia respecto a la red MT y AT será diferente
Potencia BT Recomendada (si Tensión MT) | Se recomienda que en parcelas de hasta 2000 m2, que requieren ser electrificadas en MT, dispongan de acometida en BT por una potencia de en torno a 100 kW de tal forma que esas parcelas puedan ser suministradas o bien en BT o en MT (excluyentemente). Esta potencia no sumará al cómputo total
Superficie m² | Superficie total de la parcela según el tipo/subtipo reflejado. Obligatorio si no se indica Edificabilidad
Edificabilidad m² | Edificabilidad total de la parcela según el tipo/subtipo reflejado
Tipo de uso | Según lo indicado en REBT: Residencial, Industria, Terciario, Dotacional- Zonas Verdes, Viales referencia recomendadas Se agrupan Servicios Generales, Garajes en el caso de Edificios
Potencia Min ITC-BT-10/52 | Referencia de Potencia (W/m2) del REBT, ITC- BT-10 e ITC-BE-52, ( Zonas Verdes, Viales referencia recomendada)
Identificador Edificio (si aplica) | Identificador en el caso de edificios de viviendas
N.º Suministros (Viviendas/Naves/locales) | Se indicará el nº de suministros en parcelas con características de superficie, tensión y potencia similares y siempre que se contemple en Observaciones, planos de la urbanización, etc. los detalles de las mismas : Viviendas en uso Residencial, Naves en uso Industrial o Locales en uso Terciario
Observaciones | Aclaraciones que se consideren oportunas (p.e. nº de plazas en aparcamientos) (tipo de ventilación en garajes), etc.

## Plantilla urbanisticos
Identificación Parcela | Fecha disponibilidad | Coodenada X | Coordenada Y | Potencia (kW) | comp total | comp suministro | Tensión (BT/MT/AT) | Potencia BT Recomendada (si Tensión MT) | Superficie m² | Edificabilidad m² | Tipo de uso | Potencia Min ITC-BT-10/52 | Indentificador Edificio (si aplica) | N.º Suministros (Vivientas/Naves/locales) | Observaciones
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Totales BT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Totales MT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
Totales AT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!

## Referencia RBT
Subtipo | Residencial | Grados de electrificación ITC-BT-10
Viviendas | 9200 W/vivienda | Potencia viviendas | Garage | Terciario | Industrial | Dotacional | Viales | Zonas verdes
Terciario | 100 W/m2
Industrial | 125 W/m2 | kW/viv 9,2 | w/m² 10-20 * | w/m² 100 | w/m² 125 | w/m² 100 | w/m² 2 | w/m² 2
Dotacional | 100 W/m2 | kW/viv 9,2 | w/m² 10-20 * | w/m² 100 | w/m² 125 | w/m² 100 | w/m² 2 | w/m² 2
Zonas Verdes | 2 W/m2 | kW/viv 9,2 | w/m² 10-20 * | w/m² 100 | w/m² 125 | w/m² 100 | w/m² 2 | w/m² 2
Viales | 2 W/m2 | kW/viv 9,2 | w/m² 10-20 * | w/m² 100 | w/m² 125 | w/m² 100 | w/m² 2 | w/m² 2
Vehículo Eléctrico Residencial | 3,68 kW/10 plazas |  | * Ventilación natural/forzada
Vehículo Eléctrico Terciario/Industrial | 3,68 kW/40plazas
Garajes, Servicios Generales | Garajes: 10-20 W/m2*
Otro | Sin definir
Electrificación Vehículo Electrico ITC-BT-52
|  | Tipo Uso | previsión cargas ve | normativa aplicable general | Recomendación minima
|  | Residencial | 3,68 kW por cada 10 plazas ** | RD 1053/2014 según Plan de Movilidad Sostenible de cada municipio para puntos de recarga en vía pública (ITC-52) | 7,4 kW Monofásico, 22kW trifásico
|  | Terciario | 3,68 kW por cada 40 plazas | RD 1053/2014 según Plan de Movilidad Sostenible de cada municipio para puntos de recarga en vía pública (ITC-52) | 7,4 kW Monofásico, 22kW trifásico
|  | Industrial | 3,68 kW por cada 40 plazas | RD 1053/2014 según Plan de Movilidad Sostenible de cada municipio para puntos de recarga en vía pública (ITC-52) | 7,4 kW Monofásico, 22kW trifásico
**-Si las viviendas son de electrificación elevada no sería necesaria potencia adicional, excepto en edificios o aparcamientos comunes

## Ejemplo Potencias por parcela
Identificación Parcela | Fecha disponibilidad | Coodenada X | Coordenada Y | Potencia (kW) | comp total | comp suministro | Tensión (BT/MT/AT) | Potencia BT Recomendada (si Tensión MT) | Superficie m² | Edificabilidad m² | Tipo de uso | Potencia Min ITC-BT-10/52 | Indentificador Edificio (si aplica) | N.º Suministros (Vivientas/Naves/locales) | Observaciones
P-1 | 2026-12-31 | 417055 | 4425819 | 2250 | 2500 | 0.16667 | BT |  | 30000 | 18000 | Industrial | 125 W/m2 |  | 15 | 15 NAVES INDEPENDIENTES /150 Kw bt
P-1 | 2026-12-31 | 417055 | 4425819 | 60 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 30000 |  | Viales | 2 W/m2 |  |  | ALUMBRADO PUBLICO
P-1 | 2026-12-31 | 417055 | 4425819 | 300 | 0 | #DIV/0! | MT |  |  |  | Vehículo Eléctrico Terciario/Industrial | 3,68 kW/40plazas |  |  | 70 PLAZAS 3 POSTES DE RECARGA RAPIDA
P-1 | 2026-12-31 | 417055 | 4425819 | 200 | 0 | #DIV/0! | MT | 100 | 2000 |  | Dotacional | 100 W/m2
0
P-2 | 2027-12-31 | 416940 | 4425608 | 4500 |  | 0 | MT | 600 | 44000 | 36000 | Industrial | 125 W/m2 |  | 6 | NAVES GRANDES, 100 KW BT adicionales por suministro
P-2 | 2027-12-31 | 416940 | 4425608 | 88 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 44000 |  | Viales | 2 W/m2 |  |  | ALUMBRADO PUBLICO
P-2 | 2027-12-31 | 416940 | 4425608 | 300 | 0 | #DIV/0! | MT |  |  |  | Vehículo Eléctrico Terciario/Industrial | 3,68 kW/40plazas |  |  | 70 PLAZAS 3 POSTES DE RECARGA RAPIDA
0
P-3 | 2028-12-31 | 416768 | 4425324 | 3750 |  | 0 | MT | 100 | 36000 | 30000 | Industrial | 125 W/m2 |  | 1 | PARCELA GRAN FORMATO
P-3 | 2028-12-31 | 416768 | 4425324 | 72 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 36000 |  | Viales | 2 W/m2 |  |  | ALUMBRADO PUBLICO
P-3 | 2028-12-31 | 417055 | 4425819 | 300 | 0 | #DIV/0! | MT |  |  |  | Vehículo Eléctrico Terciario/Industrial | 3,68 kW/40plazas |  |  | 3 POSTES DE RECARGA RAPIDA-40 PLAZAS
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 736 | 736 | 0.0092 | BT |  | 52000 |  | Viviendas | 9200 W/vivienda | P-4 | 80 | UNIFAMILIAR HORIZONTAL
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 368 | 368 | 0.0092 | BT |  | 13000 |  | Viviendas | 9200 W/vivienda | P-4-1 | 40 | Bloque 1
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 95 | 100 | #DIV/0! | BT |  | 13000 | 800 | Garajes, Servicios Generales | Garajes: 10-20 W/m2* | P-4-1 |  | Bloque 1
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 40 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 13000 |  | Vehículo Eléctrico Residencial | 3,68 kW/10 plazas | P-4-1 |  | Bloque 1- 60 PLAZAS
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 368 | 368 | 0.0092 | BT |  | 13000 |  | Viviendas | 9200 W/vivienda | P-4-2 | 40 | Bloque 2
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 95 | 100 | #DIV/0! | BT |  | 13000 | 800 | Garajes, Servicios Generales | Garajes: 10-20 W/m2* | P-4-2 |  | Bloque 2
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 40 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 13000 |  | Vehículo Eléctrico Residencial | 3,68 kW/10 plazas | P-4-2 |  | Bloque 2- 60 PLAZAS
P-4 | 2027-12-31 | 416970 | 4425191 | 368 | 368 | 0.0092 | BT |  | 10000 |  | Viviendas | 9200 W/vivienda | P-4-3 | 40 | Bloque 3
P-4 | 2027-12-31 | 416970 | 4425191 | 90 | 87.5 | #DIV/0! | BT |  | 10000 | 700 | Garajes, Servicios Generales | Garajes: 10-20 W/m2* | P-4-3 |  | Bloque 3
P-4 | 2027-12-31 | 416970 | 4425191 | 40 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 10000 |  | Vehículo Eléctrico Residencial | 3,68 kW/10 plazas | P-4-3 |  | Bloque 3- 60 PLAZAS
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 40 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 2000 |  | Zonas Verdes | 2 W/m2
P-4 | 2026-12-31 | 416970 | 4425191 | 166 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 88000 |  | Viales | 2 W/m2 |  |  | ALUMBRADO PUBLICO
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 1800 | 2250 | #DIV/0! | MT | 100 | 20000 | 18000 | Terciario | 100 W/m2 |  |  | HIPERMERCADO
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 1500 | 1875 | #DIV/0! | MT | 100 | 16000 | 15000 | Terciario | 100 W/m2 |  |  | BRICOLAJE
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 800 | 1000 | #DIV/0! | MT | 100 | 9000 | 8000 | Terciario | 100 W/m2 |  |  | CINES
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 3000 | 3750 | 0.15 | BT |  | 32000 | 30000 | Terciario | 100 W/m2 |  | 25 | CENTRO COMERCIAL- TIENDAS MOLL (25 LOCALES/120 Kw)
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 400 | 500 | #DIV/0! | MT | 50 | 4800 | 4000 | Terciario | 100 W/m2 |  |  | HOTEL
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 500 | 625 | #DIV/0! | MT | 50 | 5000 | 5000 | Terciario | 100 W/m2 |  |  | BOLERA
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 600 | 750 | #DIV/0! | MT | 50 | 6600 | 6000 | Dotacional | 100 W/m2 |  |  | DOTACIONAL
P-5 | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 500 | 0 | #DIV/0! | MT | 100 |  |  | Vehículo Eléctrico Terciario/Industrial | 3,68 kW/40plazas |  |  | PUNTOS RECARGA VEHICULOS EN VIA PUBLICA 200 PLAZAS
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
ZONA VERDE | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 147 | 0 | #DIV/0! | BT |  | 73200 |  | Zonas Verdes | 2 W/m2 |  |  | ZONAS VERDES
ZONA VERDE | 2026-12-31 | 417281 | 4425415 | 500 | 0 | #DIV/0! | MT | 100 |  |  | Otro | Sin definir |  |  | A.P. BOMBAS, RIEGO, ETC.
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
Totales BT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 8063 | 1450
Totales MT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 15450
Totales AT |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!